	2021년도 박람회장 시설관리 용역 과업지시서

2020. 11.

(재)2012여수세계박람회재단

2021년도 박람회장 시설관리 용역 과업지시서

본 과업지시서는 (재)2012여수세계박람회재단(이하 “재단”이라 한다.)이 발주하는 2021년도 박람회장 시설관리 용역 사업수행자(이하 “용역사”라 한다.)가 수행하여야할 과업의 내용을 정하는데 그 목적이 있다.

제1조(용역의 개요)

1. 용역개요

가. 사 업 명 : 2021년도 박람회장 시설관리 용역

나. 발 주 처 : 재단법인 2012여수세계박람회재단

다. 위    치 : 전남 여수시 박람회길1 2012여수세계박람회장 일원

라. 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(1년간)

마. 투입인원 : 15명(일근 9명, 교대 6명)

바. 시설개요

연번	건 물 명	규 모		비 고
		층수	연면적(㎡)
1	국제관A	지상4층, 지하1층	36,878.66	SRC조, PC조
2	국제관B	지상3층, 지하1층	41,459.99	SRC조, PC조
3	국제관C1	지상3층, 지하1층	15,185.85	SRC조, PC조
4	국제관C2	지상3층, 지하1층	9,932.71	SRC조, PC조
5	국제관D	지상4층, 지하1층	29,191.96	SRC조, PC조
6	한 국 관	지상3층	5,341.11	철골조, RC조
7	스카이타워	지상3층	1,412.69	철근콘크리트+철골조
8	홍 보 관	지상2층	1,499.88	철골조
9	주 제 관	지상3층	7,591.07	철골조, RC조
10	Big-O	지상2층	7,859.39	철근콘크리트+철골조
합 계			156,353.31	대지면적(431,746㎡)

제2조(용역의 착수 및 관리의무)

1. 용역사는 재단의 관리·감독사항을 준수하며, 과업을 수행함에 있어 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 한다.

2. 용역사는 계약서, 과업지시서 및 기타 관련 자료 등을 면밀히 검토하여 숙지한 상태에서 과업에 착수하여야 하며, 착수일로부터 7일 이내에 사업수행계획서를 재단으로 제출한다.

3. 용역사는 착수일 이전에 업무인수를 완료하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도로 지급하지 아니한다.

4. 용역사는 계약이행에 필요한 일체의 장비 및 용품을 착수일 이전에 앞서 미리 확보하여 사업수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

5. 용역사는 과업수행에 필요한 기술인력과 장비를 갖추고, 본 과업지시서에 의한 각 분야의 일일업무예정사항 및 추진실적을 재단에 제출하고 재단의 요청에 따라 원할한 업무를 수행하여야 한다.

6. 용역사는 재단의 특별요청이 있을 경우에는 각 분야를 불문하고 최소인원을 제외한 나머지 인원은 요청사항을 지원하여야 한다.

7. 용역사는 박람회장 내에서 이루어지는 행사, 공사 및 작업에 대한 관리의무를 가지고 필요 시 재단의 요청에 의해 직접 작업을 시행할 수 있으며, 재단의 직영·임대·대관사업 등 목적사업에 필요한 업무를 지원하고, 물품의 이동·배치·준비 등 아래와 관련한 사항 및 기타사항에 대하여 성실히 협조·지원 하여야 한다.

가. 박람회장 내에서 진행되는 모든 행사에 대한 재단의 요청사항

나. 재단이 요청하는 시설물의 설치계획 검토, 시공, 감독, 검수 등

다. 컨벤션시설(컨벤션센터, 전시홀, 한국관 등) 내 회의시설 집기류(테이블, 의자, 커버 등) 셋팅과 시설 및 기자재 운영 등 행사지원

라. 디지털갤러리(EDG) 유지보수 관련 필요사항(모듈 이동 등) 지원

마. 음향설비, 방송설비, 조명설비, 교육장비의 관리·설치·운영·이동·해체 등

바. 기타 재단이 필요하다고 인정하여 요청하는 시설관리에 관한 업무

8. 용역사는 과업수행 중 범위, 기준 등 명확하지 아니한 사항이나 과업수행 시 문제가 야기되는 사항에 대하여 재단의 확인을 받아 과업수행에 차질이 발행하지 않도록 하여야 한다.

9. 우리재단의 운영 특성상 용역사는 다음과 같이 근무하여야 한다.

가. 일근 : 평일 09:00~18:00 / 주말·공휴일 상시 당직근무 편성 시행

나. 교대 : 24시간(주간 09:00~18:00 / 야간 18:00~익일 09:00 / 3조 2교대)

다. 주말·공휴일의 행사개최, 법정점검, 공사진행, 기타 재단이 필요하다 판단하여 요청 시, 추가 근무인력을 편성하여 성실히 근무하여야 하며 시간 외 등에 따른 보상은 대체휴무로 갈음한다.

10. 용역사는 본 과업범위에 포함되는 모든 시설이 최적의 상태로 운영되도록 최선의 관리를 다하여야 한다.

11. 용역사는 모든 시설 및 설비에 대한 운전, 점검, 측정, 정기적 점검 및 이상 유무를 관찰하여 원인의 규명과 조치 및 사후대책, 재난의 사전 예방 등의 업무를 수행함에 있어 적법한 방법, 관리규정, 근무수칙 및 적정기준 등을 준수하여야 한다.

12. 용역사는 능률적인 작업수행과 근로자의 자질향상, 기술능력이 있는 근로자의 확보는 물론 안전작업 수행 및 유지보수에 대한 전반적인 책임이 있으며, 이를 회피하거나 태만하여 발생된 문제는 용역사가 책임진다.

13. 용역사는 본 과업과 관련한 모든 업무에 대하여 재단에 보고하는 책임과 의무가 있다.

제3조(장비, 공구의 확보 및 유지관리)

1. 용역사는 전분야의 과업에 필요한 장비, 공구를 구비하여 과업수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

2. 용역사는 과업에 필요한 일체의 장비, 공구, 계측기, 시험장치 등의 목록을 분야별로 구비하여 배치하고 재단의 확인을 받아야 한다.

3. 재단은 용역사가 구비한 장비, 공구로 수리가 필요하거나 사용상에 적합하지 아니한 것은 수리 또는 교체를 요청할 수 있으며 용역사는 즉시 이에 응하여야 한다.

4. 과업수행 중 추가로 보유할 필요성이 있다고 판단하여 요청하는 장비, 공구에 대하여 용역사는 특별한 사정이 없는 한 이를 신속히 확보·배치 하여야 한다.

제4조(비용부담)

1. 재단 부담 및 제공

가. 사무실, 창고, 전기, 전화, 수도 등 공과금 성격의 비용

나. 각종 법정 정기검사 수수료 등 비용, 외주발주 시설유지보수비

다. 시설관리에 필요한 소모성 부품 및 물품

2. 용역사 부담

가. 시설관리와 관련한 차량(유류포함), 공구류, 검측기계 등 장비류

나. 분야별 안전관리자 법정 교육비, 근무자 CS 교육훈련비 등

- ex) 전동드라이버의 경우 본체, 배터리, 충전기 등 공구(장비)와 관련한 기본구성품목은 용역사 부담(구입·배치, 수리, 교체 등 포함) 이 외의 드라이버 팁, 나사못 등의 소모성 물품(부품)은 재단 부담

ex) 유류구입, 엔진오일, 타이어 교체 등 차량 유지관리비 일체 용역사 부담, 외부 작업을 위한 소형 발전기 유류구입 재단 부담

제5조(보수자재의 수급)

1. 유지보수 관리업무에 소요되는 소모성자재는 재단의 예산범위 내에서 지급한 자재로 처리한다.

2. 용역사는 운용 및 유지보수 업무 수행 중 필요한 자재가 발생할 경우 재단의 재고자재를 우선 활용토록 하여야 하며, 재고자재가 없을 경우 용역사는 재단의 자재구입 승인에 의해 자재를 구입하여야 한다.

3. 용역사는 구입된 자재의 구매사유, 수량, 사용처 등을 기록한 관리대장을 상시 작성 운영하여야 하며, 구입한 자재(물품)을 증빙할 수 있는 자료(관리대장, 사진대지 등)를 작성·제출 하여야 한다.

제6조(근무자에 대한 보호 및 책임)

1. 용역사는 계약체결 시 예정가격 산정에 적용한 인건비에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 인건비를 반영한 산출내역서를 작성·제출하여 재단의 동의를 받아 계약을 체결해야 하며 이를 기준으로 적정임금을 보장하여야 한다.

2. 용역사는 특별한 사정이 없는 한 계약기간 중 근무자의 고용을 유지하여야 한다. 다만, 퇴직을 희망 하는자, 근무능력이 없는 자, 근무를 태만히 하는 자 등 객관적으로 합당한 사유에 해당되는 자는 예외로 한다.

3. 용역사는 고용자 및 사용자로서 근무자의 처우에 대하여 근로기준법, 근로자 퇴직급여보장법, 최저임급법 등 노동관계법을 준수하여야 하며, 부당해고 등 불이익을 주어서는 아니 된다.

4. 용역사는 근무자의 교육지도에 만전을 기하여 근무자의 인사관리 및 보안유지에 특히 유의하여야 하며 건강, 위생, 안전관리 및 작업규율의 유지 등에 관하여 관련법을 준수하여 이행하고 이에 대한 일체의 책임을 진다.

5. 용역사는 근무자에 대한 급여, 복지, 퇴직금 및 재해보상에 대하여 단독으로 책임을 지며, 재단은 이에 대한 책임을 지지 아니한다.

6. 용역사는 근무자의 노동쟁의와 관련된 일체의 책임 및 기타 본 용역수행과 관련한 근무자의 민·형사상 일체의 책임을 진다.

7. 용역사는 용역을 수행함에 있어 관계법령 및 재단이 준수하는 제반규정을 준수·이행 하고 관련자는 안전에 필요한 지정된 교육을 받아야 한다.

제7조(현장대리인 및 근무자의 배치 등)

1. 용역사는 시설관리에 적합하다고 인정하는 경험과 기술능력을 가진자를 재단의 사전 승인을 득한 후에 현장대리인 및 근무자로 배치하여야 한다.

2. 현장대리인은 시설관리 전반에 대하여 책임과 의무를 가지며, 현장대리인 및 근무자가 부적합하다고(직무태만 등) 인정되는 경우 재단은 교체를 요청 할 수 있으며 용역사는 즉시 현장대리인 및 근무자를 교체하여야 한다.

3. 근무자의 정년은 만63세로 하며 계약기간 내 정년에 도달한자 중 근무태도 및 기술능력 등이 우수한 자는 용역사의 요청에 따라 계약기간 만료 시 까지 근무하게 할 수 있다.

제8조(근무인원(정원) 및 조직구성)

1. 용역사는 과업수행을 위하여 다음과 같이 인력을 배치하여야 한다.

가. 인력구성

구분	인원	비 고
관리소장	1	시설분야 총괄책임자 1명
분야별	8	건축(영선) 2명, 전기·기계·소방·통신 6명
방재실(교대)	6	24시간(3조2교대) 주간 : 09:00 ~ 18:00 / 야간 : 18:00 ~ 익일 09:00
합 계	15명

나. 분야별 인력의 자격기준

구 분	기술자격 기준	학력 및 경력기준	비 고
고급기술자	. 기사 7년 이상 . 산업기사 9년 이상	. 관련분야 학사 9년 이상 . 관련분야 전문대졸 11년 이상 . 관련분야 고졸 13년 이상 . 시설관리업무 총괄 7년 이상	관리소장
중급기능사	. 산업기사 . 기능사 2년 이상	. 관련분야 전문대졸 2년 이상 . 관련분야 고졸 3년 이상	분야별 책임자
초급기능사	. 기능사	. 관련분야 고졸 . 직업훈련기관의 교육이수자	기사

다. 조직도

제9조(안전관리자 선임 및 업무수행)

1. 분야별 안전관리자 선임

구 분	관련법령	비 고
전기안전관리자	전기사업법	국제관 등 전체
전기안전관리보조자
소방안전관리자	소방시설법	국제관
소방안전관리보조자		국제관
소방안전관리자		한국관, 빅오, 주제관
공조냉동안전관리자	고압가스법	국제관
승강기안전관리자	승강기법	국제관 등 전체

2. 용역사는 분야별 법정인력 선임 및 안전관리자의 모든 업무를 수행하고 법적 책임을 지며 업무수행에 필요한 검측기계 등의 장비 및 공구를 상시 배치 또는 지원하여 다음과 같은 안전관리자 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

가. 전기사업법 및 관련 법령·고시 등에 의한 안전관리자의 업무

나. 소방시설법 및 관련 법령·고시 등에 의한 안전관리자의 업무

다. 고압가스법 및 관련 법령·고시 등에 의한 안전관리자의 업무

라. 승강기법 및 관련 법령·고시 등에 의한 안전관리자의 업무

마. 기타 정부의 법령·고시 등에 의한 안전관리자의 업무

3. 관련 법규에 의한 자격 또는 면허를 요하는 부분에는 용역사가 적합한자를 선임하고 재단으로 입증자료를 제출하여야 한다.

4. 분야별 안전관리자의 변동이 있을 경우에는 관련법규에서 정한 기간 내에 재단의 승인을 얻어 관계기관에 선·해임 신고를 하여야 한다.

5. 관련법 제·개정 등에 따라 법정인력이 추가로 필요하는 경우 용역사는 이에 적합한 기술자를 배치하여야 한다.

제10조(법정점검 등의 기술협조)

1. 용역사는 법률 및 관계규정에 의하여 국가지정기관에서 의무적으로 실시하는 측정, 점검, 진단, 검사 및 유지보수 등의 법정점검 업무수행 시 재단의 요청에 따라 기술협조 및 직접시행 하여야 한다.

2. 점검결과 미비사항은 재단의 요청에 따라 용역사는 즉시 보수 및 정비하여 시설관리에 철저를 기하여야 한다.

3. 관련법령에 의해 실시하는 법정점검 등 기술협조 및 직접시행 하는 업무의 주요내용은 다음과 같다.

가. 시설물(건축물) 정기 안전점검 및 하자점검

나. 소방시설 점검(종합정밀점검, 작동기능점검)

- 하반기에 실시하는 작동기능점검의 경우 관계인인 용역사에서 선임한 시설물별 소방안전관리자가 합동하여 직접 시행한다.

다. 저수조 청소 및 수질검사

라. 냉동제조설비(고압가스) 안전점검

마. 승강기 설비 자체점검 및 정기 안전점검

바. 자가용 전기설비(수전/발전) 안전점검

사. 기타 관련법령에 의해 실시하는 법정점검 및 검사 등

4. 용역사의 부주의 또는 관리소홀로 인하여 관련법규에서 정한 정기검사, 점검 등을 추가로 시행할 경우에는 그 추가적인 비용은 용역사의 부담을 원칙으로 한다.

제11조(대가의 지급 및 정산)

1. 용역비는 매월 기성서류 검토 및 정산(전항목 일할계산) 후 지급하며 관계법령에 따라 사후정산하는 항목(퇴직충당금, 보험료 등)은 계약종료 시 정산하여 지급한다.

3. 기성금은 1개월 단위로 지급하되 인건비는 실투입인원의 근무일수에 계약상의 인건비 단가를 곱하고 기타 나머지 항목은 요율별 발생내역에 따라 계산하여 지급한다.

4. 근무자의 결원 시에는 즉시 충원하여야 하며, 미충원 시 그 결원에 상응하는 일수의 금액을 감액(일할계산)하여 지급한다.

5. 본 항목들과 관련하여 재단의 자료요구가 있을 경우 용역사는 관련 입증자료를 제출하여야 한다.

6. 다음의 경우에는 결원으로 보지 아니하며, 업무에 지장이 없도록 사전조치 후 향후 증빙서류(훈련필증, 진단서 및 입원확인서 등)를 제출하여야 한다.

가. 예비군과 민방위 관련 훈련 및 교육 소집자

나. 법적 선임기술 자격소지자에 대한 법정교육 및 훈련소집자

다. 근로기준법에 의한 유급휴일 및 유급휴가로 인한 휴무자

라. 기타 법령에 의하거나 용역사의 신고에 의하여 재단이 인정하는 경우

7. 용역 수행 시 지급된 용역비가 산정상 착오가 발견되었을 경우, 내·외부 기관에 의한 감사 결과로 감액처분 되었을 경우, 과업수행 중 또는 완료된 후에라도 재단으로부터 감액 또는 환불요구가 있을 때 특별한 사유가 없는 한 용역사는 이에 응해야 한다.

제12조(계약조항의 해석)

1. 본 용역은 관련 법규와 규정, 계약서, 과업지시서 등 관련에 의거하여 수행하여야 하며 용역사와 재단의 이견 발생 시 상호협의에 우선하고 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 관계법령과 일반관례에 따른다.

2. 본 과업지시서 등 계약조항에 명시되지 않은 사항이라도 박람회장의 원활한 관리·운영을 위해 재단에서 요청하는 사항에 대하여 용역사는 이를 과업내용에 포함하여 충실히 이행 등 협조하여야 한다.

제13조(손해배상책임)

1. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 용역사는 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

가. 용역사 또는 근무자의 귀책사유로 인하여 시설에 손해를 입혔을 경우

나. 용역사 또는 근무자의 귀책사유로 인하여 박람회장 내 근무하는 직원 및 관람객, 민원인 등에게 손해를 입혔을 경우

다. 용역사 또는 근무자가 재단의 물품. 장비 또는 재단으로부터 대여 받은 물품, 장비 등을 망실, 훼손 하였을 경우

라. 과업수행을 위하여 행하는 대외적인 명의표시는 반드시 용역사 명의로 하여야 하며, 이를 지키지 않아 발생하는 일체의 법률적 책임

제14조(계약의 종료, 변경, 해지)

1. 본 용역은 계약체결 후 과업수행 중에도 아래와 같은 상황에서는 용역계약을 종료, 변경, 해지 할 수 있다.

가. 정부의 정책으로 인해 더 이상 용역수행이 불가한 경우

나. 재단의 기능 및 예산축소 등으로 더 이상 용역수행이 불가한 경우

다. 관련법령의 제·개정, 시설 확장, 개량 및 철거 등으로 계약내용의 변경 사유가 발생 할 경우

라. 용역사 또는 근무자가 다음 각 호에 해당할 경우 재단은 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해지 할 수 있으며 재단은 용역사에 대하여 일체의 배상책임을 지지 아니한다.

1) 재단 기밀을 누설하거나 공무에 지장을 주는 행위를 하였을 때

2) 박람회장 내에서 문서, 물품을 반출 또는 훼손하였을 때

3) 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 태만히 하거나 고의로 박람회장의 시설, 설비를 손괴 또는 중대한 사고를 발생시켰을 때

4) 중대사항을 위반하여 재단이 시정요구를 하였으나 이를 이행하지 않았을 때

5) 용역사가 본 계약조항을 위반 또는 불이행 하거나 사업수행자로서 적합하지 아니하다고 인정할 만한 객관적인 사유가 발생하였을 때

라. 기타 재단과 용역사 상호간 불가피한 사정으로 용역수행이 어려운 경우

2. 위 사항으로 인하여 계약이 중도 해지되었거나 계약기간이 만료되었을 경우 용역사는 용역업무를 재단 또는 재단이 지정하는 자에게 성실히 인계하여야 하며, 인계가 완료될 때까지 재단은 용역사의 장비 등 소유물의 반출을 제한할 수 있다.

3. 본 용역과 관련하여 차기 계약이 지연되는 등 특별한 사유가 발생할 경우 계약기간이 만료되었다 하더라도 재단의 별도 통보가 없는 한 용역사는 차기계약 시까지 용역업무를 계속 수행하여야 하며 대가는 동 계약조건에 따라 정산하여 지급한다.

제15조(분야별 유지관리)

1. 공통사항

가. 용역사는 관리 시설물에 대하여 분야별 일일, 주간, 월간, 분기별, 연간 점검 등을 수행하여야 한다.

나. 시설물 점검은 건축물(시설별), 장비별, 설비별, 주기별 등으로 수행하여야 한다.

다. 용역사는 다음의 문서를 작성·비치 하고 기록, 유지, 보존하여야 한다.

1) 시설점검 및 관리일지, 작업일지, 이력카드(개·보수 이력 업데이트)

2) 장비사용 및 운전일지, 자재·물품 관련 대장 등

3) 분야별 안전관리자가 수행하여야 하는 업무에 관한 기록

4) 인원 편제 현황, 직원 신상기록서 및 출근부

5) 기타 용역 업무수행과 관련하여 재단이 요구하는 서류

라. 용역사는 다음의 경우 긴급히 조치를 취함과 동시에 재단에 보고하고 긴급조치 후의 처리계획 및 처리결과를 조속히 재단에 보고하여야 한다.

1) 장애사항 발생 시, 시설파손 등 사고 시

2) 안전사고 및 산업재해 발생 시

3) 기타 근무 이상사항 발생 시 등

마. 과업수행과 관련한 각종 문서 및 도면 등은 일체 재단의 소유이며, 계약완료 시점에서 재단의 원활한 운영을 위한 현장업무 및 각종자료를 차기 용역사에게 성실하게 인계하여야 한다.

2. 기계분야

가. 보일러, 냉·온수 유니트, 냉동기, 공기조화기, 송풍기, 펌프, 저수조 등 각종 탱크류 및 개별 냉·난방기 등 기계장비류

나. 난방배관, 급수·급탕배관, 오배수통기배관, 소화배관, 기계설비분야 각종 배관

다. 공조덕트, 환기덕트, 연도덕트 등 각종 덕트

라. 해수열설비, 태양열설비 및 물재이용설비 등 기계설비분야 특수설비

마. 기타 포괄적 기계분야설비

바. 기계분야의 각종 설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 점검계획을 수립하고 운전, 점검, 청소, 교체, 냉매·오일 보충 등 실시현황의 기록을 유지, 보존하여야 한다.

사. 기계설비 분야에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 재단에 보고하고 필요한 조치를 취하여 정상작동 시켜야 하며, 필요 시 재단에 관련자재를 공급받아 관련시설을 즉시 보수하여 정상작동되도록 하여야 한다.

아. 기계설비의 점검, 보수 및 교체 후 발생되는 폐기물 등은 재단에 보고 후 관련법에 따라 처리하여야 한다.

3. 전기분야

가. 전기실, 각 기계실 등의 수·배전설비 및 발전설비

나. 박람회장 내 경관조명, 전열·조명설비 등 각종 전기설비

다. 정전 시 등에 대비한 비상발전기, 무정전전원장치 설비

라. 에스컬레이터, 엘리베이터 등 승강기 설비

마. 빅오쇼 운영 시 방재실·전기실 감시·제어, 비상복구 등 긴급상황 대비 및 비상조치

사. 전기분야의 각종 설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 점검계획을 수립하고 유지보수 실시현황의 기록을 유지, 보존하여야 한다.

아. 전기설비 분야에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 재단에 보고하고 필요한 조치를 취하여 정상작동 시켜야 하며 필요 시 재단에 관련자재를 공급받아 관련시설을 즉시 보수하여 정상작동되도록 하여야 한다.

자. 전기설비의 점검, 보수 및 교체 후 발생되는 폐기물 등은 재단에 보고 후 관련법에 따라 처리하여야 한다.

4. 통신(방송·전자(EDG) 포함)분야

가. 전화 및 통신설비(정보통신시스템과 통신서비스를 위한 선로 포함)

나. 통신실(MDF실, 조정실 등), 출입통제 설비, 안내설비

다. 방송, A/V설비, CCTV설비

라. 디지털갤러리(EDG)용 LED모듈 등 EDG설비

마. 기타 포괄적 통신분야 설비

바. 통신분야의 각종 설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 점검계획을 수립하고 유지보수 실시현황의 기록을 유지, 보존하여야 한다.

아. 통신설비 분야에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 재단에 보고하고 필요한 조치를 취하여 정상작동 시켜야 하며 필요 시 재단에 관련자재를 공급받아 관련시설을 즉시 보수하여 정상작동되도록 하여야 한다.

자. 통신설비의 점검, 보수 및 교체 후 발생되는 폐기물 등은 재단에 보고 후 관련법에 따라 처리하여야 한다.

5. 소방분야

가. 소화기구, 옥·내외소화전, 스프링클러, 가스소화, 제연, 연결송수관설비 등 기계소방설비

나. 비상벨 및 사이렌, 비상방송설비, 자동화재탐지설비 등 전기소방설비

다. 피난구유도등, 비상조명등, 유도표지 등 피난설비

라. 기타 포괄적 소방분야설비

바. 소방분야의 각종 설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 점검계획을 수립하고 유지보수 실시현황의 기록을 유지, 보존하여야 한다.

아. 소방설비 분야에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 재단에 보고하고 필요한 조치를 취하여 정상작동 시켜야 하며 필요 시 재단에 관련자재를 공급받아 관련시설을 즉시 보수하여 정상작동되도록 하여야 한다.

자. 소방설비의 점검, 보수 및 교체 후 발생되는 폐기물 등은 재단에 보고 후 관련법에 따라 처리하여야 한다.

6. 건축(영선)분야

가. 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀, 주계단 등 주요구조부

나. 사무실, 회의실, 복도, 계단, 화장실, 출입문 등 기타 시설 전반

다. 지붕, 외벽, 지하층 등의 누수 전반

라. 천장, 벽체, 바닥면, 유리, 목재면, 도장면 등

마. 각종 창호, 철재면, 잡철물, 단열재 등

바. 주차장, 보도블록, 울타리, 안내표지판 등 부속시설 전반

사. 기타 포괄적 건축(영선)분야

바. 건축(영선)분야 시설물을 최적의 상태로 유지하기 위하여 점검계획을 수립하고 유지보수 실시현황의 기록을 유지, 보존하여야 한다.

아. 건축(영선)분야에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 재단에 보고하고 필요한 조치를 취하여 정상운영 시켜야 하며 필요 시 재단에 관련자재를 공급받아 관련시설을 즉시 보수하여 정상운영되도록 하여야 한다.

자. 건축(영선)분야의 점검, 보수 및 교체 후 발생되는 폐기물 등은 재단에 보고 후 관련법에 따라 처리하여야 한다.

7. 통합방재실(국제관 D동 B1층)

가. 용역사는 시설물의 안정적인 관리를 위하여 해당분야에 경험 및 능력을 갖춘 근무자를 방재실에 24시간 배치하여야 한다.

나. 조명제어, 설비제어, CCTV감시, 화재감시 등 재난 및 비상상황 감시와 초동대응 등을 수행하여야 한다.

붙임  1. 시설물 주요점검 사항.

2. 박람회장 시설관리 용역 대상시설 현황.

3. 회의실 세팅방법.  끝.

[붙임 1]

시설물 주요점검사항

1) 기계분야

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
보일러	일반 · 자동점화장치 이상여부 · 맥도널 및 수면계의 작동상태 이상여부 · 모든 계기의 작동상태 · 버너의 정상운전여부 · 노즐 청소상태 · 급수펌프 정상운전여부 · 댐퍼 정상작동여부 · 연소상태 정상여부 · 유량조절변 및 가스밸브의 정상작동여부 · 공급가스압력 정상여부 · 화실의 가스배기 정상여부 · 각종 밸브 개폐의 정상작동여부	일일
	· 수질 및 수위상태(냉수, 온수, 냉각수)	반년
	배관 및 부속품 · 가스배관 및 밸브류 누설 유무 · 부식 및 기계적 손상 유무 · 밸브류의 조작상태 및 스트레이너의 막힘유무 · 압력조정기의 작동상태	일일
	연소장치 · 버너의 막힘 및 손상유무 · 점· 소화시의 상태 및 연소상태의 안전성 · 링크의 이상유무 · 송풍기 구동베어링 및 벨트의 이상유무	일일
	안전장치 · 안전차단밸브의 작동 및 내부누설유무 · 연소 감시장치의 기능 이상유무 · 압력스위치 작동 및 압력계 지시 이상유무 · 연소 안전제어장치 및 점화장치의 연소시간	일일

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
보일러	급·배기 · 급·배기설비의 이상유무 · 연도의 이상과열 여부 · 연도댐퍼의 개폐상태 및 막힘유무	일일
	기타 · 제어반 내부 청소상태 · 제어반 이상음 및 과열여부 · 제어반의 각종 표시등 정상점등여부 · 제어반의 각종 릴레이 작동상태 점검 · 연소실 주변에 가연물, 위험물, 장애물 방치여부 · 운전취급서 비치유무	일일
	· 보일러수의 배출, 교체여부 · 자동안전장치 정상작동여부 · 압력계 정상작동여부 · 가스배관 휠터상태 이상유무 · 가스밸브 및 안전스위치 이상유무 · 가스배관시험 연결부 이상유무 · 소각기연도댐퍼 정상작동여부 · 저·고수위 경보기 정상작동여부	주간
	· 보일러 외함 부식여부 · 버너 이상유무 · 외함 누설여부 · 안전변 정상작동여부 · 각종 밸브 누증 및 누수여부 · 중앙제어장치 정상작동여부	월간
냉온수기	연소장치 · 버너의 연소안정, 이상소음 발생여부 · 버너착화 및 소화시 이상유무 · 공기비례제어용 링크기구의 간극 및 고정너트의 이완상태 · 연도댐퍼 실제 개도상태 · 연실 및 연도의 이상 가열유무 · 고온재생기 액면상태 · 제어타이머(퍼지, 점화타이밍)의 타이밍 상태	일일

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
냉온수기	· 안전차단변의 동작상태 · 화염감시장치의 동작상태	주간
	· 안전차단변 등의 누설유무 · 가스배관의 누설 및 부식여부 · 가스밸브, 기타 가스기기의 누설유무	월간
	· 가스압력 스위치의 작동상태 · 풍압스위치의 작동상태 · 고온재생기 압력스위치의 작동상태 · 액면저하스위치의 작동상태 · 용액고온스위치의 작동상태 · 조작반 및 주요기기의 결선, 단자이완 여부	분기
	· 화염감시장치의 오염여부 · 파이로트 버너의 점화봉 마모 및 손상여부 · 휀 휠터 및 가스휠터의 막힘여부 · 연도댐퍼 실제개도상태 · 연실 및 연도의 이상가열여부	반년
	· 안전차단변의 마모 및 손상상태 · 화염감시장치의 마모 및 손상상태 · 버너의 막힘 및 손상상태 · 휀 베어링 진동 발생여부	년간
	보안장치 · 동작상태 · 설정치 적정여부	월간
	조작반 · 전기선로 및 회로 동작상태 · 보호회로 트립여부 · 결선 및 단자이완 여부 · 절연상태 · 전원접지 이상유무	분기

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
냉온수기	· 절연상태점검	반년
	· 전원접지 이상유무	년간
	자동제어장치 · 동작상태 · 설정치 적정여부	분기
	진공기밀 · 운전전 진공 및 기밀상태	일일
	· 누설여부(추기가스 발포측정)	분기
	· 리튬브로마이드 누설유무	반년
	추기장치 · 역지변의 누설유무	일일
	· 오일 교환	주간
	· 연결축 상태	분기
	· 벨트교환 · 전동기 상태	년간
	용액 · 열교환 촉진제 보충	분기
	용액냉매 펌프 · 진동 및 이상음 발생여부	일일
	· 모터 절연상태 · 냉각용 스트레이너 청소	년간
공기조화기	· 모터 정상운전여부 · 모터 및 브로워 고정상태 · 브로워의 진동 및 소음여부 · 히팅 및 쿨링코일의 이상여부 · 벨트 및 카바상태 · 자동 및 수동밸브 정상작동여부 · 가습계통은 이상여부 · 공조기내부 및 공조기 바닥 드레인은 배출 되고 있는가 · 증기감압변의 정상작동여부 · 파이프라인 누수여부 · 각종 계기상태	일일

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
공기조화기	· 온도 및 습도센서 정상작동여부 · 도장상태 · 스트레이너 및 휠타 청소상태 · 자동밸브 정상작동여부 · 배관의 누수 및 부식여부 · 배관의 파손 및 이탈여부	주간
	· 공조기 내부 청소상태 · 쿨링 및 히팅코일 정상작동여부 · 가습기 보온 및 노즐상태 · 송풍장치 상태 · 부식여부 · 공조기 내부 및 배수계통 이상여부 · 송풍장치 중심검사 및 조정여부 · 너트조임상태 · 주유부의 주유상태 · 보온상태	월간
송풍기	· 송풍기의 작동상태 · 송풍기 진동·소음여부 · 벨트상태 · 급·배기실 정돈, 청소상태 · 송풍기 내·외부 청소상태 · 댐퍼 조정장치의 정상작동여부 · 댐퍼주위 청소상태 · 송풍기 내·외부점검 · 각종 볼트,너트의 조임여부 · 부식여부 · 브로워상태 · 소음 및 진동여부	일일
	· 급·배기휀의 임페라 상태 · 급기닥트의 보온상태 · 급·배기휀의 댐퍼작동상태 · 풍속 및 풍량상태 · 급·배기휀의 중심조성상태 · 주유개소의 주유상태 · 송풍기의 내·외부상태 · 각종 볼트·너트 조임여부 · 부식여부 · 브로워 상태 · 소음 및 진동여부	월간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
펌 프	· 운휴펌프 이상여부 · 누수시 그랜드패킹 조절여부 · 각 부분 청소상태 · 진동 및 소음여부 · 커플링 연결상태 · 압력계 정상작동여부 · 자동장치 이상여부 · 누수여부 · 입·출구 밸브 정상작동여부 · 축의 과열여부 · 주변 청소여부	일일
	· 각종 밸브의 작동점검여부 · 펌프의 볼트·너트의 견고성여부 · 구리스 주입여부 · 후렉시블조인트 상태 · 운휴펌프 시운전여부	주간
	· 베어링 점검 및 윤활 상태 · 후드밸브, 스트레이너 정상작동상태 · 연결부 패킹상태 · 부식여부 · 볼트·너트의 조임상태 · 그랜드패킹 상태	월간
위생설비	· 양변기 밸브 작동상태 · 소변기 밸브 작동상태 · 세면기 밸브 작동상태 · 씽크대 밸브 작동상태 · 배수의 원활여부 · 저수조 고수위 경보 정상작동여부 · 배관 및 배수관 누수여부 · 배수구 스트레이너 이상유무 · 각종 기구의 부착상태 견고성여부	일일
	· 각종 밸브의 정상동작여부 · 양변기 및 소변기 부착상태의 견고성여부	주간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
위생설비	· 부식여부 · 상수도 계량기 정상작동여부 · 배수계통의 부식상태 및 누수여부 · 상수도 시설 이상여부	월간
배 관	· 누수여부 · 배관 및 밸브상태 · 배관의 결로여부	일일
	· 배관 보온상태 · 배관계통의 결로여부 · 배수계통 트랩의 청결상태	주간
	· 배관의 부식, 누수여부 · 배관상의 밸브작동 시험 · 배관행거의 견고성 · 보온상태 · 배수계통의 점검	월간
도시가스 시설	· 가스누설여부 · 가스누설 경보장치 정상작동여부 · 환기시설 정상작동여부 · 밸브박스 및 주차단장치 상태	일일
	조정기 · 출구압력(mmH2O) · 이상압력 차단장치 작동여부	일일
	정압기 · 공급압력(입구 kg/㎠, 출구 mmH2O) · 압력기록장치 정상작동여부 · 휠터차압 · 이상압력 차단 및 통보장치 정상작동여부 · 방출변 정상작동여부 · 압력계 작동여부	일일
	계량기 · 정상작동 및 봉인상태 · 자동차단장치 정상작동여부 · 배관 및 밸브 가스누설 유무	일일

2) 전기분야

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
전 등	· 점등상태 · 등기구 부착상태 · 스위치 작동상태	일일
전 열 (분전반 포함)	· 전기기구 사용상태 · 분전반 이상여부	일일
	· 분전반 전류 및 절연상태	분기
외 등	· 점등상태 · 등주 및 글로브 파손여부	일일
변압기	· 온도상태 · 이상음 여부 · 냄새여부 · 배기휀 작동상태(하절기)	일일
	· 도선의 접속상태 · 접지선 취부상태 · 외부 파손여부 · 절연상태	주간
수배전반	· 조작전원 상태 · 본체 파손여부	일일
	· 접속부 접촉상태	주간
	· 트립버튼 상태 · PT, CT의 상태 · 지지애자상태 · 차단기 동작상태 · 조작코일상태	월간
	· 차단기 동작시험 · 관련 계전기 동작시험	년간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
발전기	· 자동운전 여부 · 가동시 소음여부 · 각종 지시계기 동작상태 · 연료유량 및 배관누유 여부 · 밧데리 충전상태 · 엔진오일 및 윤활유 상태 · 접지선 연결상태 · 히터 작동상태(동절기)	주간
UPS	· 입·출력 전압상태 · 부하전류상태 · 각종 지시계기 동작상태 · 밧데리 상태 · 각종 차단기 상태	일일
	· 밧데리 연결상태 · 밧데리 청소상태 · 밧데리 전압상태	주간
엘리베이터	카 및 승강장 · 카실내의 주벽, 천장 및 바닥 상태 · 카실내, 문턱 청결상태 · 카실내의 조명 및 환기상태 · 운행 및 정지시 정상작동 여부 · 카도어 스위치 정상작동 여부 · 카도어 개폐속도 및 소음 정상 여부 · 층수표시 정상 여부 · 비상열쇠 정위치 여부 · 승강장 문 및 문턱 상태 기계실 · 기계실 내부 온도 이상 여부(하절기)	일일
	· 인터폰 정상작동 여부 · 기계실 내부 제반 기기 상태	주간
에스컬 레이터	· 이상 소음 및 진동 유무 · 스탭과 핸드레일 이동속도 상이 여부	일일

3) 통신분야

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
CCTV, CATV	CCTV설비 · 각 지역별 화면 표출상태 이상유무 · 각 지역별 카메라 동작 상태 · 센서 및 스위치 동작 상태 · 회전형카메라 회전 및 줌 정상 작동 유무	일일
	CATV설비 · 증폭기의 발열, 이상음 및 손상의 유무 · VTR 녹화상태 및 재생 상태 · TV 모니터 연동 동작 상태	주간
전화, LAN	구내교환설비 · 고정금구의 노화, 고정볼트의 느슨함 여부 · 에어필터의 오염, 막힘 등의 여부 · CPU 팬의 입력전압, 센서작동, 회전상태 · 누름버튼 전화기 등에 의해 발신하고, 오접속 여부 · 내선전화기의 오접속의 유무 및 통화품질 상태	일일
	· 교환기실의 온도, 습도 등의 적정 여부 · 국선표시반 시험 운용중의 램프 점등상태 이상 유무 · CPU 메모리 및 하드시계의 백업 전지의 출력상태 · 전원부(정류장치)의 충전상태 여부 · 축전지의 손상, 액누수, 오손 등의 유무	주간
	구내정보 통신망 · 기기외면, 팬 및 주위의 오염이나, 진애의 유무 · 컨넥터 접속부의 연결부, 기판의 부착상태 · 각 스위치의 설정, 램프류의 점등 상태 · 기기 등의 표면온도의 이상한 상승여부 · 환기팬의 회전상황이 정상 유무	일간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
전화, LAN	구내정보 통신망 · 기기외면, 팬 및 주위의 오염이나, 진애의 유무 · 컨넥터 접속부의 연결부, 기판의 부착상태 · 스위치의 설정, 램프류의 점등 상태 · 기기 등의 표면온도의 이상한 상승여부 · 회전상황이 정상 유무	월간
	배전선로 · 균열, 손상 또는 침하 상태 유무 · 맨홀 등 내부의 케이블, 접지선의 손상 유무 · 손상, 단선 등의 유무	월간
방송, A/V	음향설비 · 음향 콘솔 S/W 및 MONITOR 상태 · 층별 AMP 출력상태 유무 · 각 회로별 스피커회로 저항 측정 상태 · 옥외 및 주차장 엠프 및 음향 상태	일일
	A/V설비 · 녹음 및 재생시 음향 상태 유무 · 엠프 및 음향 상태 이상유무 · 프로젝터 화상, 화질(렌즈포커스 등) 작동상태	주간
안내, 출입통제	빌딩안내설비 · 증폭기 설치상태, 오염 및 손상의 유무 · 마이크로폰의 손상 및 코드의 접속상태 · 배선상태 및 손상상태 유무 · 인터폰의 음향, 명료도, 잡음, 소리샘 작동 상태	일일
	출입통제설비 · 원격제어와 각종 출력 및 경보장치 제어, 모니터링 작동상태 · 원격제어와 출입문 통제 실시간 모니터링 작동 상태 · 화재, 비상시 대피를 위한 출입문 개방 동작 유무	주간

4) 소방분야

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
소화기구	· 소화기 정위치 여부 · 소화기 안전핀 봉인 상태	일일
	· 소화기 본체 검정인 탈락 여부 · 사용방법 및 적응화재 표시 유무 · 용기본체 부식 유무 · 설치장소에 소화기표시 유무 · 밸브 및 패킹의 노후 또는 탈락 여부 · 노즐 등에 이물질 유무	월간
옥내외 소화전	· 소화전의 위치 표시등 점등여부 · 소화전 압력의 정상여부 · 소화전 누수여부 · 소화전 외함상태	일일
	· 소화전함, 펌프 및 모터 주위 장애물 유무 · 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속 밸브류등의 변형, 손상 부식 여부 · 결합부 등에서 누수 유무 · 각 밸브의 개폐조작 용이 여부 · 수동밸브의 경우 개폐상태 표시 유무 · 방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경 적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 · 펌프 자동운전 기능상태	월간
스프링클러	· 배관 및 헤드의 누수 여부	일일
	· 제어밸브 개폐상태 정상 여부 · 제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기 정상압 유지 여부 · 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치 유무 · 헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 유무	월간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
청정 소화약제 소화설비	· 수동식기동장치 조작부의 보호판 및 기동 장치의 표지상태 · 수동식기동장치의 전원 및 위치표시등 상태	일일
	· 기동용기의 조작장치와 직결 여부 · 기동용기의 봉판 밀봉 여부 · 가스배관 체크밸브의 방출표시방향 적정여부 · 원격조정장치의 이상 유무 · 안전밸브의 파손 변형 여부 · 압력스위치의 이상 유무 · 방출표시등 작동의 이상 유무 · 비상전원의 이상 유무	월간
자동화재 탐지설비 비상 경보설비	· 발신기 상단의 표시등 점등 여부 · 발신기 및 경종 취부 상태	일일
	· 수신기가 있는 장소의 경계구역 일람도 비치 여부 · 수신기 부근 조작 지장 장애물 유무 · 수신기 조작부 스위치 정상위치 여부 · 비상전원 방전 유무	월간
피난설비	· 계단, 통로 및 복도의 장애물 적치 여부 · 비상구, 출입구 등의 주위 장애물 적치 여부 · 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부 · 유도등 전원의 상시점등 여부(3선식 예외)	일일
	· 피난기구의 사용방법 표시 여부 · 피난기구의 설치장소와 장치구의 표시 적정 여부 · 피난기구 및 고정 장치의 노후, 파손, 변형 여부 · 비상구 문의 방향 및 용이한 개방 여부 · 방화문, 방화셔터 동작 상태 · 옥외계단의 노후 또는 파손 여부 · 유도등 및 유도표지의 파손, 변형, 탈락여부	월간

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
소화용수 설비	· 저수탱크의 파손,누수,동결 등 사용지장 유무 · 소화용수 만수 여부 · 사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부 · 흡수관 투입구 표지 유무	월간
제연설비	· 각 제연구역의 공기유입구 이상 유무 · 배연용 풍도의 파손, 변형된 부분 유무 · 비상전원 이상 유무	월간
연결송수관 설비	· 소방펌프차량 접근 장애물 방치 여부 · 연결송수구 파손 여부	일일
	· 송수구의 나사식 보호용 덮개 부착 유무 · 가압송수장치의 이상 및 전원 단절 유무 · 방수용 기구함의 호스 및 관창 수납여부 · 방수용 기구함에 표지의 이상 유무 · 연결송수관 설비 송수구 표지 이상 유무 · 송수구역표시 계통도 설치 여부	월간

5) 건축(영선)분야

시 설 명	주 요 점 검 내 용	점검주기	비 고
지붕	· 지붕 표면 방수층 상태 · 루프드레인 주변 청소상태 · 신축줄눈 상태	주간
천장	· 천장판재의 이탈, 처짐 및 손상 여부 · 반자틀재 및 반자돌림 상태 · 등기구, 디퓨져, 스피커, 감지기, 헤드 및 점검구 등의 취부상태	일일 주간
바닥	· 바닥재 들뜸, 박리 및 파손 여부 · 바닥면 수평상태	일일 주간
내외벽	· 내외장재의 들뜸, 박리, 파손 여부 · 칸막이벽재 및 실링재 상태	일일 주간
계단실	· 핸드레일 및 논슬립 상태 · 바닥 마감재 들뜸, 박리, 파손 여부	일일 주간
화장실	· 벽 및 바닥타일의 접착상태 및 파손여부 · 칸막이 및 잠금장치 상태	일일 주간
창호	· 창호의 유리 균열 또는 파손 여부 · 방화문을 포함한 일반출입문에 대한 작동상태 및 도장상태 · 각종 창호의 부속부착물 이상 여부 · 환기창 이상여부 · 자동문 상태	일일 주간
기타	· 캐노피 이상 유무 · 주차장 바닥면 이상 유무 · 울타리 이상 유무 · 배수로 및 맨홀 이상 유무 · 안내표지판 이상 유무	일일 주간 월간

[붙임 2] 박람회장 시설관리용역 대상시설 현황

가. 전시관 현황(Big-O)

시설명	규격	단위	수량	비고
워터프론트공		m	1,037
파제제공		m	427
여니교	L=108.1m, B=15m	식	1
수니교	L=86.9m, B=20m	식	1
하늘길	L=107m, B=4m	식	1
바닷길	L=106m, B=4m	식	1
전망데크	L=136m, B=4m	M	16
상수관로	∅50, ∅75, ∅100, ∅150	M	1,555
제수변	D80-D150	개소	10
지수전	D50	개소	7
전자식 유량계	100-200mm	기	3
이토변실		개소	1
오수관로	∅75, ∅150, ∅200	M	1,254
유리섬유복합맨홀	∅648mm	개소	14
PVC소형맨홀	∅300mm	조	14
흄관	∅300-600mm	M	172
U형측구	U-300-600	M	665
집수정	0.9 x 0.9 x (1.0h-2.7h)	개소	15
해상무대 및 조종장비	A=1,502㎡	식	1

나. 기계분야(한국관 등 기타전시관 및 지원시설)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
공기조화기	9500CMH~35100CMH	대	5
직팽식공기조화기	12000CMH	대
히트펌프공조기	18000CMH~26000CMH	대
급탕탱크	0.8㎥	대	1
송배풍기		대	20
패키지에어컨	1978W~30000W		4
시스템에어콘	실내기	대	21
시스템에어콘	실외기	대	9
에어커텐	2M	대	2	한국관
저탕식 전기순간온수기	800L	대	1
전기온수기	15L	대	10
팽창탱크	100L~500L	대	2
펌프		대	15
부스터펌프		세트	1
심정펌프		대	3	해수열 취수용
환기유니트		대	3
히트펌프	35RT	대	6
우수처리시설		식	1	조경용수
태양열 시스템		SET	1
위생기구	대변기	개	47
〃	소변기	개	23
〃	세면기	개	27

나. 기계분야(국제관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
공기조화기	27500CMH~74900CMH	대	2
급수펌프	5.5kW×2 ~ 5.5kW×3	SET	5
급탕순환펌프	0.75kW	대	6
기류유인팬	2280CMH~3540CMH	대	247
난방순환펌프	5.5kW	대	2	국제관 D
물탱크	160ton~332ton	대	4	국제관 D 제외
배수펌프	0.75kW~5.5kW	대	102
보일러급수유니트	3ton	대	1	국제관 D
송배풍기	0.036kW~7.5kW	대	361
악취제거시스템	1800CMH~33000CMH	대	30
열교환기	34.9kW	대	1	국제관 D
저탕식순간가열기	48.9kW	대	1	국제관 D
전기온수기	2.5kW~50kW	대	9
중수급수펌프	5.5kW×3	SET	1	국제관 D
증기보일러	1000kg/h	대	2	국제관 D
직팽식공기조화기	18,410CMH~78700CMH	대
탱크류	0.1ton~270ton	대	6
패키지에어컨	82,560W	대	105
패키지에어컨	2300~8300	대	9
환기유니트	1000CMH	대	1	국제관 D
시스템에어컨(실내기)	2000kW~40600kW	대	224
시스템에어컨(실외기)	4000kW~23000kW	대	32
위생기구	대변기	개	375
〃	소변기	개	99
〃	세면기	개	202
〃	수 채	개
직팽식공조기(실내기)		대	6
직팽식공조기(실외기)		대	11
환기유니트		대	6
순간온수가열기	698KW	대	1	국제관 D

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
단일진공관형히트파이프식	489.6㎡, 급탕예열용	대	1	태양열시스템
축열탱크	17,000L	대	1	〃
부동액 탱크	200L	대	1	〃
밀폐형 팽창탱크	1,000L	대	1	〃
밀폐형 팽창탱크	400L	대	1	〃
판형열교환기	200,000kcal/h	대	1	〃
집열기 순환펌프	3.728kW	대	1	〃
축열조 순환펌프	0.746kW	대	1	〃
부동액펌프	0.2kW	대	1	〃
중온수 순환펌프	1.491kW	대	1	〃
냉온수 순환펌프	1.491kW	대	1	〃
냉각수 순환펌프	3.7kW	대	1	〃
흡수식 냉동기	40USRT	대	1	〃
냉각탑	453,488W	대	1	〃
냉각수 살균장치	100mm	대	1	〃
SIEVE 스크린	1.0M/M×25㎥/h	대	1	중수․우수시스템
유량조정펌프	0.75kW	대	2	〃
비상방류펌프	3.7kW	대	2	〃
중수이송펌프	2.2kW	대	2	〃
슬러지이송펌프	3.7kW	대	2	〃
우수이송펌프	2.2kW	대	2	〃
배수펌프	5.5kW	대	2	〃
흡인펌프	220V	대	2	〃
BLOWER	3.7kW	대	2	〃
BLOWER	5.5kW	대	2	〃

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
침지형분리막	580W	대	2	중수․우수시스템
침짐형분리막	580W	대	1	〃
UV살균기	∅140×1270H	대	1	〃
CARBON FILTER	∅350×1000H	대	1	〃
미세기포 여과기	7㎥/h	대	1	〃
순간유량계	50A	대	1	〃
유량계	80A	대	1	〃

나. 기계분야(주제관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
공기조화기	4000CMH~28000CMH	대	6
전열교환기	6500CMH~15000CMH	대	5
열교환기	83kW~130kW	대	3
순환펌프	82LPM~133LPM	대	6	런어라운드코일
순환펌프	246LPM~385LPM	대	6	바닥복사냉난방코일
팽창탱크	60ℓ~800ℓ	대	6
패키지에어컨	7200W~30000W	대	3
항온항습기	14500W	대	1
물탱크	141ton	EA	1
팬코일유니트	7.5kW	대	8
급수가압펌프	2.2kW×3대	set	1
배수펌프	0.75kW∼3.7kW	개소	8
오,배수 패키지펌프	1.1kW∼2.6kWw	set	5
송배풍기	0.1kW∼3.7kW	대	10
전기온수기	30ℓ~50ℓ	대	7

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
염해방지필터	7000CMH∼11500CMH	EA	2
히트펌프	50RT	대	7	해수열시스템
냉각수순환펌프	2200LPM	대	3	〃
냉온수순환펌프	2200LPM	대	3	〃
공기압축기	1900LPM	대	1	〃
심정펌프	2500LPM	대	3	〃
팽창탱크	100ℓ	대	1	〃
열교환기	1,500,000kcal/h	대	1	〃
역세필터	250A	대	1	〃
위생기구	대변기	개	24
〃	소변기	개	6
〃	세면기	개	22

나. 기계분야(홍보관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
히트펌프(실외기)	142500kW/134000kW	대	6	해수열시스템
히트펌프(실내기)	천장카세트형	대	5	해수열시스템
히트펌프(실내기)	덕트형	대	5	해수열시스템
판형열교환기		대	1	해수열시스템
팽창탱크		대	1	해수열시스템
저장식 전기온수기	1500W	대	1	접견실
물탱크	19ton	대	1

나. 기계분야(Big-O)

장 비 명	수량	단위	규격	비고
배기휀(덕트인라인)5종	19	대	750CMH*15mmAq*0.25Kw
급배기휀(벽부형)	2	대	3000CMH*4mmAq*0.036Kw	물탱크실
급배기휀(덕트인라인)	2	대	11660CMH*20mmAq*2.25Kw	전기실
배기휀(천정형)	2	대	180CMH*4mmAq*0.033Kw	장애인 화장실
저수조(STS304)	1	대	5000*6000*2300	물탱크실
급수펌프(부스터)	1	SET	(300*2LPM)*29M*(5.5Kw*2)	물탱크실
배수펌프(수중형)	12	대	130LPM*8M*0.75KW	물탱크실,무대지하,공중1,2지하
전기온수기 15LIT,50LIT	25	대	1.5Kw
전기방열기(대류난방식)	5	대	0.75Kw	공중 화장실
H주펌프(다단)	2	대	650LPM*44M*15HP	물탱크실
SP주펌프(다단)	2	대	800LPM*47M*20HP	물탱크실
SP충압펌프(웨스코)	1	대	60LPM*47M*5HP	물탱크실
라인형배기휀(D600)	4	대	12000CMH*15mmAq*2.25Kw
배수펌프	6	대	130LPM*8M*0.75KW
천정형배기휀(D250)	1	대	210CMH*4mmAq*0.033Kw	워크샾
벽부형배기휀(D300)	11	대	720CMH*4mmAq*0.033Kw	테크룸/ 워크샾
멀티형실외기	1	대	12HP	공중 화장실1
멀티형실내기	3	대	3.5HP	공중 화장실2
싱글형냉난방기(1WAY/4WAY)	8	대	1.2HP/2.5HP외
인버터 냉난방기	1	대	MMY-AP2014HT-K	제어실
실내기 (4-WAY)	3	대	MMU-AP0562H-K	제어실
전열교환기	1	대	1000-CMH	제어실
EHP실내기(1-4WAY)	8	대	0.8HP-4HP
EHP멀티형 실외기	1	대	14.0HP	무대부대 시설
전열교환기	5	대	150CMH-350CMH	사무실
항온항습기(16,500Kcal/h)	3	대	6RT	테크니컬룸
항온항습기	1	대	20RT	콤프레샤룸
AnyFire(HFC-23) 실린더	11	BTL	64L/43Kg	O-구조물
항온항습기	2	대	7.5RT	O-구조물
냉방기	3	대	15220 Kcal/h/26600 Kcal/h	O-구조물 지하1
에어콘(벽걸이)	2	대	AR-CP152A	O-구조물 프로젝션
전기온수기 15LIT/ 50LIT	3	대	1.5Kw/2.5Kw	워크샾
전기방열기	1	대	0.75Kw	워크샾

다. 전기분야(한국관 및 지원시설)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
수배전반	특․고압반	면	1
	저압	면	1
	MCC/분전반/LCP	면	2
중앙감시장치	전력제어	SET	2
	조명제어	SET	2
변압기	특고압 200~750KVA	대	3
	승압용(100,200)KVA	대	2
발전기	400kW	대	1
U.P.S	380V/220V 30~100KVA	대	3
보안등	LED 4/20	개	8
	MH-1/175	개	867
	MH-1/150	개	123
조경등	TC-D 18	개	50
엘리베이터	일반용	대	2
신재생에너지	태양광 200kW	SET	1
	태양열 2.2kW	SET	1
	풍력발전기3kW	SET	1
	연료전지 100KW	SET	1

다. 전기분야(국제관 A~D동)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
수배전반	특․고압반	면	46
저압반	정류기반 및 배터리반	면	74
	MCC	면	26
분전반		면	379
중앙감시장치	전력제어	면	5
	조명제어	면	5
고효율몰드변압기	고압 600~1,000KVA	대	19
발전기	30~500kW	대	5
접지설비		SET	5
ELEV 인터폰		개	20
외등 및 경관조명		개	81
조명 및 전열설비	1L/S	SET	5
신재생에너지	태양광 58kW	SET	1
엘리베이터	일반용(17인승)	대	17
	일반용(13인승)	대	1
	화물용	대	2
에스컬레이터		대	26

다. 전기분야(주제관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
수배전반	특․고압반	면	9
변압기	500~600KVA	면	3
비상발전기	450kW	면	1
옥외 조명 설비	등주	본	13,314
	등기구	개	13,314
엘리베이터	일반용(24인승)	대	2
	화물용(2000kg)	대	1
에스컬레이터		대	2

다. 전기분야(홍보관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
수배전반	특․고압반	면	1
	저압반	면	1
	분전반	면	4
몰드변압기	특고압 200KVA	대	1
다운라이트(J)	FUL 1/13W	개	277
조명등	형광등 40W×2	개	7
	스폿트	개	19
조경등		개	13
경관조명	마이크로웨이브 900W	개	3
엘리베이터	일반용(17인승)	대	1

다. 전기분야(Big-O)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
수배전반	특고압반	면	9	관람석 전기실
변압기반	TR-1, 2, 3, 4	면	4	관람석 전기실
	TR-ECA, WET	면	2	O-구조물 전기실
고압반	VCB-1-1,VCB-WET	면	2	관람석 전기실,O구조물
저압반	ACB-2,3,3-1,4 LV-2,3-1,3-2	면	7	관람석 전기실
	TEC-WET1~2	면	2	테크니컬룸
	ACB-WET,ECA LV-WET1~3,ECA1~2	면	7	O-구조물 전기실
정류기반	LV-R	면	2	관람석 전기실
분전반	L-옥외보안등1 외 48종	면	49	옥외 및 각실
무정전전원장치	3P4W 380/220, 3KVA	대	1	관리실
축전지	무보수밀폐형, 12V 100AH	EA	18	전기실,O구조물
비상용발전기	3상 220/380V 170KW	SET	1	비상발전기실
태양전지모듈	모듈 250W	장	264	지붕층(지지대 포함)
계통연계형 인버터	16.5KW	대	4	관람석 전기실
변압기	380/208/120V	SET	2	워크샵룸
콘센트	매입-접지형 15A250V2구	개	170	건물내 각 실
방우콘센트	매입-접지형 15A250V2구	개	56	건물내 각 실
콘센트	노출-접지형, 15A 250V 2구	개	5	건물내 각 실
시스템 박스	ACCESS FLOOR 용	개	7	제어실
전력조명제어장치	전력 및 조명제어,프린터	식	1	관리실
일반조명 "A"	슬림매입개방 FL 2/28W	SET	41	관리실,사무실, 수유실,창고1
일반조명 "B"	RACEWAY 갓등 2/28W	SET	107	전기실,발전기실, 컴프레서룸,워크샵
일반조명 "D"	펜단트 FL 2/28W	SET	6	물탱크실, 창고2
일반조명 "D-1"	방습직부 FL 2/28W	SET	46	제어실,SPE,MIST, O-구조물
일반조명 "D-2"	방습펜단트 FL 2/28W	SET	78	SEN,O-구조물
일반조명 "D-3"	방폭등 FL 2/28W	SET	6	ISOPAR, FLAME

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
일반조명 "E"	다운라이트 EL 20W	SET	152	분장실,화장실,홀/복도,수유실,워크샵
일반조명 "F"	음이온 EL 20W	SET	86	화장실,워크샵
일반조명 "G"	다운방습 EL 20W	SET	13	화장실,분장실,워크샵
일반조명 "H"	직부DC등 EL 20W	SET	17	전기실,발전기실, 홀/복도
일반조명 "I"	벽부등 EL 20W,15W	SET	33	부대시설PIT실, 물탱크실,화장실PIT실 O-구조물 LEG,제어실
일반조명 "I1"	직부등 EL 20W	SET	19	화장실1, 예비품창고(PIT)
일반조명 추가등	벽체등기구	SET	6	해상무대 차도교 통로등
메인도로 LED	LED 46W	EA	31	메인도로
파제제,수니교,여니교	MH(HIT) 150W	EA	34	파제제,수니교
어린이놀이터 태양광LED	LED 16 X 1.2W	EA	2	어린이놀이터
몽돌해변	MH(HIE) 100W x 3	EA	3	몽돌해변
육각파고라	LED 7W	EA	9	파제제
디딤돌	EL 20W	EA	22	조경화단
화단	HALOPAR20 50W	EA	29	조경화단
수목등	MH(HIT) 70W	EA	65	관람석 뒤
그늘막등	T5 54W	EA	53	파제제
조형파고라LED	LED 9.61W/0.62M	EA	24	파제제
전망데크LED	LED 1.7W	EA	40	전망데크
관람석천정 다운라이트	LED 66.15W (On/Off)	EA	170	관람석
관람석기둥	MH(CDM) 35W	EA	64	관람석
하늘데크길 LED	LED 24W	M	705	하늘데크길
관람석지붕전면 간접LED	LED 14.4W	M	356	관람석지붕
관람석계단LED	LED 4W	EA	121	관람석계단,하늘길,바다길
계단등 추가	CDM 70W	EA	4	관람석,어린이놀이터

라. 통신분야(주제관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
CCTV설비	송수신부	SET	1	주제관내 감시
전화 설비	48회로 키폰	SET	1	원내․외 통신망
	단자함 및 선로	SET	1	"
방송 설비	앰 프	대	1	“
	스피커	대	114	“

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
돔카메라	내부 CCTV	대	17	건물 내부 감시
	외부 CCTV	대	5	건물 외곽 감시
스피드 카메라	옥내고정형 및 회전형	대	18
전화설비	ip-교환기(DID60,DOD60) 아나로그64, 디지털736 VMS/ARS:32회선	SET	1	교환기MUX 연결
LAN설비	라우터,L4~L2	SET	1	IDF-L2, FDF및光-port
방송설비	리모트앰프, 스피커(옥외컬럼포함)	개	659	철거후 보관
방범설비	출입통제	SET	1	한국관
안내설비	안내용모니터55“ 엘리베이터15“	대	2
SI,FMS,BEMS	시스템통합 및 에너지관리 원격시스템	SET	1	한국관
원격검침설비		SET	1	전기,수도,가스 등 원격검침
비상호출장치		SET	1	한국관 다목적홀

라. 통신분야(한국관 등 기타전시관 및 지원시설)

라. 통신분야(Big-O)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
MDF	국선:50P/사선:200P	SET	1	관리실
IDF	24PORT	SET	2	O-구조물, 워크샵룸
옥외 CCTV 카메라	41만화소	대	47	옥외
옥외 CCTV 렌즈	줌렌즈	SET	2	여니교
옥내 CCTV 카메라	SPEED DOOM	대	27	부대시설,
TV 유니트	쌍방향,단말	개	8	건물내 각실
TV 분배기함	4분배기	식	1	관리실
칼람 스피커	옥외형 20W	개	71	옥외 보안등주
스피커	옥내외겸용 10W,벽부형3W	개	5/3	관람석 천정
칼람 스피커	천정형 1W,10W	개	31	각실,테크니컬룸, O구조물
전관방송설비	RACK	식	1	관리실
무정전전원장치	3P4W 380/220, 5KVA	대	1	관리실
출입통제 단말기	RF, 근접식	SET	2	관리실, 사무실
통합SI 시스템	22" LCD 모니터	SET	1	관리실

라. 통신분야(국제관)

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
CCTV설비	HD파노라마 카메라	대	26	건물내부 영상감시 및 모니터링
	IP돔 카메라	대	212	“
CATV설비	TV분배기함	개소	124	공시청TV 시청 및 케이블TV 수신
	H/E(광중계시스템)	SET	1	"
통합배선설비	IDF	면	38	전화 환경 제공
	V: 100Pr, D: 72Port	면	1	LAN, 인터넷 환경 제공
	V: 100Pr, D: 48Port	면	9	“
통합배선설비	VOICE MDF 국선/사선 : 700P/1300P	SET	1	전화 환경 제공
	FDF 576CORE	SET	1	전화, 인터넷 환경 제공
IP-PBX 교환기	국선: DID/DOD 120/120 사선: 아날로그 128회선	SET	1	전화교환기능,박람회장 타 전시관과의 연계기능
빌딩안내설비	방송단자함	개소	431	건물내부 안내방송 및 비상방송
전관방송설비	스피커 벽부 3W	개	227	건물내부 안내방송 및 비상방송
	천정 3W	개	1,116	“
	컬럼10W	개	58	“
빌딩안내설비	17＂키오스크	대	18	박람회장 각종 정보 및 건물안내정보 제공
	63＂PDP	대	18	“
	17＂ELEV LED모니터	대	11	“
출입통제설비	RF근접식 카드리더	개소	142	보안등급별 출입통제 및 이력관리 지원
A/V설비	엑스포홀	SET	1	공연장시설, 회의장시설, 동시통역시설, 세미나시설 등
	다목적공연장	SET	1	“
	컨퍼런스홀	SET	1	“

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
A/V설비	AMP 350W 2CH	대	5	“
	AMP 600W 2CH	대	2	“
	AMP 400W 4CH	대	2	“
	화상회의시스템	SET	1	“
	전동스크린 300＂	대	1	“
	전동스크린 120＂	대	4	“
	동시통역시스템	SET	1	“
	세미나실	개소	2	“
통합SI설비		SET	1	전력제어, 조명제어 등 연동 및 제어, 모니터링
주차관제설비		SET	5	입구만차표시, 출차주의, 차량유도등 및 경보등 표시

마. 소방분야

시 설 명	규 격	단위	수량	비 고
ABC분말 소화기	3.3kg	개	280
청정소화기	2.8L	개	64
옥내소화전	650×1200×180	개	269
옥외소화전	100×100×65, 쌍구형	개	29
스프링클러 헤드	72℃/105℃	개	12646
유수검지장치	습식	개소	56
유지검지장치	준비작동식	개소	14
연결송수구	100×65×65, 쌍구형	개	57
청정가스소화설비	실린더(100kg)	병	112
자동화재탐지설비	회로수	개	210
자동화재탐지설비	감지기	개	1755
유도등	피난구	개	838
유도등	통로	개	315
무선통신보조설비	RADIAX CABLE-22D	SET	1
피난기구	완강기	개	40
제연설비	1300×600 등	구역	40

마. 소방분야(Big-O)

시 설 명	규 격	단위	수량	비 고
화재감지기	열감지기,차동식스포트형	개	44	건물내 각실 천정
화재감지기	연기감지기, 이온화식2종,광전식2종	개	55	건물내 각실 천정
싸이렌	전자식	개	5	부대시설, O-구조물
시각경보기		개	11	소화전 상부, 제어실, 분장실, 부대시설복도
화재수신기		면	1	1층 관리실
하론수신기		면	1	O-구조물
수동발신기	소화전상부	SET	13	소화전 상부
피난구 유도등	대형,중형,소형	SET	28	건물내 각실 출입문
거실 및 통로 유도등	노출형	SET	4	건물내 통로 및 계단

[붙임 3] 회의실 세팅방법

1. 대상

컨퍼런스홀, 그랜드홀, 세미나실1~9, 소회의실1~3, 엑스포홀 로비, 컨퍼런스홀 로비

2. 세팅방법

가. 재단이 보유하고 있는 테이블, 의자, 커버 등 비품을 이용하여 재단에서         요청한 레이아웃으로 설치하고 철수함을 원칙으로 한다.

나. 세팅 시 변경이 발생되는 경우 사전협의하여 세팅하고, 행사에 지장을 초래        하여서는 아니된다.

3. 세팅 시 유의사항

가. 테이블, 의자, 커버 세팅은 깨끗하고 흔들림이 없도록 안전하게 설치한다.

나. 테이블, 의자는 운반·보관시 손상이 발생하지 않도록 이동하여 설치한다.

다. 세팅 기자재는 재단이 지정한 장소에 안전하고 분실되지 않도록 보관한다.

라. 세팅 기자재 적재시 비상구나 통로에 적재하지 않아야 한다.

마. 세팅은 행사 전 설치하고 최종점검하여 이상유무를 확인한다.

바. 테이블, 의자, 커버 등은 깨끗한 상태로 유지관리 하여야 하며, 손상 시 재단에       통보하고 수리하여 사용할 수 있도록 관리한다.(단 용역사의 부주의로 손상 시       용역사의 비용으로 수리하여야 한다.)